Актуализация схемы теплоснабжения

Муниципальнного Образования подсосенский сельсовет Назаровского района Красноярского края

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Оглавление

Введение	5

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	7

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	7

1.2.	Источники тепловой энергии	8

1.3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	12

1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	23

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	25

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	26

1.7.	Балансы теплоносителя	28

1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	31

1.9.	Надежность теплоснабжения	32

1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	37

1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	37

1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	40

2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	41

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	41

2.2.	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	41

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	42

2.4.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	42

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	43

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	44

2.7.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	44

2.8.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	45

2.9.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	47

3.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	48

3.1.	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	48

3.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	48

3.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	48

4.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	49

5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	50

5.1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	50

5.2.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	54

5.3.	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	54

5.4.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	54

5.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	54

5.6.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	55

5.7.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	55

5.8.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	55

5.9.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	55

5.10.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	56

5.11.	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, сельского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	56

5.12.	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения	56

6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	57

6.1.	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	57

6.2.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	57

6.3.	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	57

6.4.	Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	57

6.5.	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	58

6.6.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	58

6.7.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	58

6.8.	Строительство и реконструкция насосных станций	58

7.	Перспективные топливные балансы	59

7.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	59

7.2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	59

8.	Оценка надежности теплоснабжения	60

9.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	61

9.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	61

9.2.	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	63

9.3.	Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	64

10.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	65

- Введение

Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями) и требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защите интересов потребителей тепловой энергии.

Описание существующего положения в сфере теплоснабжения основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика в адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций, действующих на территории поселения.

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований действующих федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

Горизонт планирования (расчетный срок) схем теплоснабжения устанавливается в соответствии расчетному сроку действующего на территории муниципального образования Генерального плана. На сегодняшний день на территории муниципального образования Подсосенский сельсовет отсутствует действующий Генеральный план, что подтверждается Решением совета местных депутатов от 19.06.2015 №65-129 и обосновано следующими факторами:

на территории муниципального образования не предполагается изменение существующего использования территории поселения;

документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования муниципального района не предусмотрено размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района на территории поселения».

Таким образом, на основании вышеприведенной информации, в рамках актуализации схемы теплоснабжения расчетный срок принят до 2030 г.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

внесение изменений в схему теплоснабжения в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

Муниципальное образование Подсосенский сельсовет Назаровского района Красноярского края (далее – МО Подсосенский сельсовет). Общая численность населения составляет 1375 человек. На сегодняшний день, в состав МО Подсосенский сельсовет входят четыре населенных пункта:

- село, административный центр Подсосное – 922 чел.;

- село Селедково – 197 чел.;

- деревня Скоробогатово – 90 чел.;

- поселок Старожилово – 166 чел.

В границах муниципального образования деятельность в сфере централизованного теплоснабжения на данный момент осуществляют ресурсоснабжающая организация МУП «ЖКХ Назаровского района». Услуга централизованного теплоснабжения осуществляется только на территории с. Подсосное.

    - Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На сегодняшний день на территории МО Подсосенский сельсовет имеется один источник тепловой энергии - Котельная с. Подсосное. Система центрального теплоснабжения села частично охватывает территорию населенного пункта. Неохваченная системой часть жилищного фонда оснащена индивидуальными источниками теплоснабжения, такими как камины, печи, индивидуальные котлы.

Абонентами системы централизованного теплоснабжения с. Подсосное являются бюджетные объекты (здание администрации, детский сад, школа), прочие потребители (ЗАО «Подсосенское», магазин) и население. Таким образом на территории населенного пункта сформирована одна эксплуатационная зона действия централизованного теплоснабжения.

Показатель охвата централизованным теплоснабжением на территории МО Подсосенский сельсовет в общем объеме численности населения приведен в таблице и на диаграмме ниже.

Показатели охвата системой теплоснабжения с. Подсосное.

| Общая численность населения | Численность населения, охваченного услугой теплоснабжения | Численность населения, неохваченного услугой теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 922 | 256 | 666 |

Показатель охвата централизованного теплоснабжения с. Подсосное.

Описание	 структуры договорных отношений между теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями

По состоянию на 2020 год на территории МО Подсосенский сельсовет функционирует один источник централизованного теплоснабжения - Котельная-с. Подсосное, образующий одну зону теплоснабжения, эксплуатируемую ресурсоснабжающей организацией МУП «ЖКХ Назаровского района».

Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии

Сведения о промышленных котельных на территории МО Подсосенский сельсовет отсутствуют. Такие источники теплоснабжения имеют локальные зоны действия, обеспечивая собственные потребности предприятий в тепле, и не участвуют в регулируемом виде деятельности по теплоснабжению промышленного, общественного и жилищного фонда.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

На территориях МО Подсосенский сельсовет, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники.

Так же в зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления и в некоторых случаях электрокотлов и индивидуальных котлов.

Источники тепловой энергии

На текущий момент (по состоянию на 2020 год) в с. Подсосное функционирует один источник централизованного теплоснабжения – Котельная с. Подсосное, расположенная по ул. Северная 5.

Структура основного оборудования

Далее будут рассматриваться только те источники, функционирование которых осуществляется по регулируемому виду деятельности. Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии на территории МО Подсосенский сельсовет представлены в таблице ниже.

Характеристика функционирующих котельных агрегатов на территории МО Подсосенский сельсовет.

| Станционный номер котла | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка, тип | самодельный | КВр-1 | КВр-1 | КВр-1 | КВр-1 |
| Производительность, Гкал/ч (т/ч) | 0,67 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Вид топлива | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Наличие режимных карт, средний КПД котлов, % | нет | нет | нет | нет | нет |

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии с. Подсосное составляет 3,72 Гкал/ч, весь объем приходится на водогрейные котлы.

Показатели тепловой мощности котельной представлены в таблице ниже.

Показатели тепловой мощности оборудования

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды (2,2%), Гкал/ч | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Подсосное | 4,3 | 3,72 | 0,086* | 4,214 |

*- расчет показателя теплопотребления на собственные нужды определена исходя из баланса теплопотребления за базовый 2019 год.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности Котельной с. Подсосное отсутствуют.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Значения затрат тепловой мощности на собственные нужды котельных и располагаемой тепловой мощности нетто по состоянию на базовый 2019 год приведены в Разделе 1.2.2 ОМ.

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Год ввода котельных агрегатов, установленных на котельной с. Подсосное представлен в таблице ниже.

Год ввода котельного оборудования котельной с. Подсосное.

| Станционный номер котла | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка, тип | самодельный | КВр-1 | КВр-1 | КВр-1 | КВр-1 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 |

Схемы выдачи тепловой мощности

Схема теплоснабжения закрытая. Подключение потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей. Горячее водоснабжение отсутствует.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха - 41 оС

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднестатистическая продолжительность отопительного периода на территории с. Подсосное составляет 233 суток. Исходя из этого, оценочная среднегодовая загрузка основного оборудования Центральной котельной составляет 5592 часа.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Село Подсосное характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная часть отапливаемых зданий имеет тепловую нагрузку менее 0,2 Гкал/ч. Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 ноября 2013 года N 1034 О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя, для теплопотребляющих установок, максимальная тепловая нагрузка которых составляет менее чем две 0,2 Гкал/час, при использовании типового проектного решения от изготовителя теплосчетчика разработка проекта узла учета и его согласование не требуются.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) оборудования источников (аварий, инцидентов) отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов о запрете дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

Распределительные сети теплоснабжения с. Подсосное выполнены в двухтрубной прокладке, материал трубопроводов – сталь, изоляция – минеральная вата, способ прокладки – канальная, бесканальная. Компенсация температурных удлинений происходит за счет естественных изменений трассировки, а также при помощи П-образных компенсаторов.

Характеристика тепловых сетей, а также их основные параметры с разбивкой по длинам, диаметрам, типу прокладки и изоляции представлены в таблице ниже.

Общая характеристика тепловых сетей с. Подсосное.

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Г од последнего кап. ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная - ул.Северная№5-ТК1 | 159 | 130 | 1982 | Мин,вата | Возд„ |
| 2 | ТК1-ТК2 | 159 | 132 | 1982 | Мин,вата | Канальная |
| 3 | ТК2-ТКЗ | 89 | 306 | 1982 |  |  |
| 4 | ТКЗ-ТК4 | 57 | 62 | 1982 | Мин,вата | Канальная |
| 5 | ТК2-ТК5 | 140 | 46 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 6 | ТК5-ТК6 | 140 | 344 | 1982 | Мин,вата | Канальная |
| 7 | ТК6-ТК7 | 140 | 35 | 1982 |  |  |
| 8 | ТК7-ТК8 | 140 | 230 | 1982 | Мин,вата | Канальная |
| 9 | ТК8-ТК9 | 100 | 80 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 10 | ТК7-ТК10 | 57 | 30 | 1982 | Мин,вата | Канальная |
| 11 | ТК5-ТК11 | 140 | 25 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 12 | ТК5-ТК12 | 140 | 300 | 1982 | Мин,вата | Канальная |
| 13 | ТК12-ТК13 | 140 | 60 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 14 | ТК13-ТК14 | 100 | 240 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 15 | Котсльная-ТК17 | 159 | 70 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 16 | ТК17-ТК18 | 140 | 30 | 2001 | Мин.вата | Канальная |
| 17 | ТК18-ТК19 | 140 | 30 | 1982 |  |  |
| 18 | ТК19-ТК20 | 140 | 30 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 19 | ТК20-ТК21 | 140 | 30 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 20 | ТК21-ТК22 | 140 | 30 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 21 | ТК22-ТК23 | 140 | 30 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 22 | ТК23-ТК15 | 140 | 40 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 23 | ТК15-ТК24 | 140 | 90 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 24 | ТК24-ТК16 | 140 | 95 | 2019 | Мин.вата | Канальная |
| 25 | ТК17-ул. Комсомольская №2 | 32 | 12 | 1982 | * | * |
| 26 | ТК18-ул. Комсомольская №4 | 32 | 12 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 27 | ТК18-ул. Комсомольская №3 | 25 | 16 | 1982 | * | * |
| 28 | ТК19-ул. Комсомольская №6 | 32 | 12 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 29 | ТК19-ул. Комсомольская №5 | 25 | 16 | 1982 |  |  |
| 30 | ТК20-ул. Комсомольская №8 | 32 | 12 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 31 | ТК20-ул. Комсомольская №7 | 25 | 16 | 1982 | * | * |
| 32 | ТК21 -ул. Комсомольская № 10 | 32 | 12 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 33 | ТК21 -ул. Комсомольская №9 | 25 | 16 | 1982 |  |  |
| 34 | ТК22-ул. Комсомольская № 12 | 32 | 12 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 35 | ТК22-ул. Комсомольская №11 | 25 | 16 | 1982 | * | * |
| 36 | ТК23-ул. Комсомольская №14 | 32 | 12 | 1982 | Мин.вата | н, |
| 37 | Котельная-ул.Ссвсрная№1 | 219 | 16 | 1982 | * | * |
| 38 | Ввод в этот дом | 40 | 30 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 39 | ТК1 -ул.Ссвсрная№ 1 | 159 | 130 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 40 | Ввод вдома- ул.Севсрная№3-№2 | 40 | 30 | 1982 | * | * |
| 41 | ТК1-Д/сад ул.Северная№7 | 100 | 28 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 42 | ТК2-магазин ул.Школьная№52а | 32 | 50 | 1982 | * | * |
| 43 | ТК2-ул.Школьная№50 | 89 | 90 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 44 | Ввод в дом | 25 | 12 | 1982 | * | ♦ |
| 45 | Дом Школьна№50- №48 | 89 | 36 | 1999 | Мин.вата | Канальная |
| 46 | Дом Школьная48-№46 | 89 | 36 | 1999 | Мин.вата | Канальная |
| 47 | Дом Школ ьная№46-44 | 89 | 36 | 1999 | Мин.вата | Канальная |
| 48 | ДомШкольная44-42 | 89 | 36 | 1999 | Мин.вата | Канальная |
| 49 | Школьная№42 -№40 | 89 | 36 | 1999 | * | * |
| 50 | Ввод в эти дома | 25 | 12 | 1982 | * | * |
| 51 | ТК4-Г араж | 57 | 10 | 1982 | * | * |
| 52 | ТК10-ул.Школьная№28-№26 | 57 | 65 | 1992 | Мин.вата | Канальная |
| 53 | Ввода в дома | 25 | 9 | 1992 | - | бесканальная |
| 54 | Ввод в дома ул.Школьная№24-№22 | 25 | 15 | 1992 | * | бесканальная |
| 55 | ТК8-улШкольная№20 | 100 | 40 | 1999 | Мин.вата | Канальная |
| 56 | Ввод вдом | 25 | 15 | 1982 | * | бесканальная |
| 57 | ТК9-ул.Школьная№ 18 | 25 | 15 | 1995 | * | бесканальная |
| 58 | ТК6-Школа ул.Школьная№7 | 108 | 68 | 2015 | Мин.вата | Канальная |
| 59 | ТК11-ул.Школьная№19 | 108 | 50 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 60 | Ввод в дом | 32 | 15 | 1982 | * | бесканальная |
| 61 | Школьная№ 19-№ 15 | 108 | 92 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 62 | Ввод в дом №15 | 32 | 15 | 1982 | * | бесканальная |
| 63 | Школьная№15-№13 | 108 | 46 | 2020 | Мин.ватака, | Канальная |
| 64 | Ввод в дом №13 | 32 | 15 | 1982 | * | бесканальная |
| 65 | ул.Школьная№ 13-№ 11 | 108 | 46 | 2020 | Мин.вата | Канальная |
| 66 | Ввод в дом №11 | 32 | 15 | 1982 | * | бесканальная |
| 67 | ул.Школьная№11-№9 | 140 | 46 | 2020 | Мин.вата | Канальная |
| 68 | Ввод в дом №9 | 32 | 24 | 1982 | * | бесканальная |
| 69 | ТК 12-Клуб ул.Школьная№52б | 140 | 25 | 1982 | * | * |
| 70 | ТКП-ул.Школьная№54 | 76 | 55 | 1998 | Мин.вата | Канальная |
| 71 | Ввод в дом №54 | 40 | 30 | 1998 | * | * |
| 72 | Школьная№54-№56 | 76 | 45 | 1998 | Мин.вата | Канальная |
| 73 | Ввод в дом №56 | 25 | 10 | 1998 |  | бесканальная |
| 74 | Школьная№56-№58 | 76 | 45 | 1998 | Мин.вата | Канальная |
| 75 | Ввод в дом№58 | 25 | 10 | 1982 | * | бесканальная |
| 76 | Школьная№58-№60 | 100 | 45 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 77 | ТК13-ул.Молодежная№ 16 | 100 | 100 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 78 | Ввод вдом №16 | 40 | 6 | 1982 | * | бесканальная |
| 79 | Молодсжная№ 16-№ 1 а | 100 | 50 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 80 | Ввод в дом №1а | 40 | 6 | 1982 | * | бесканальная |
| 81 | ТК15-Молодсжная№ 15 | 100 | 45 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 82 | Ввод в дом №15 | 40 | 10 | 1982 |  | бесканальная |
| 83 | ул. Молодежная №15-№17 | 100 | 45 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
| 84 | Ввод в дом№17 | 40 | 10 | 1982 |  | бесканальная |
| 85 | ТК24-Молодежная№8 | 20 | 30 | 1982 | * | * |
| 86 | ТК16-8кв. дом ул.Молодежная№ 12 | 100 | 15 | 1982 | * | * |
| 87 | Т16-ул.Молодежная№ 10 | 25 | 50 | 1982 | Мин.вата | Канальная |
|  | Общая протяженность: |  | 4465 |  |  |  |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Карта тепловых сетей и объектов теплового хозяйства с. Подсосное представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1. Схема тепловых сетей с. Подсосное..

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

На сегодняшний день, тепловые сети, расположенные на территории с. Подсосное находятся в эксплуатации с 1982 года, что говорит о завершении их нормативного срока эксплуатации. Параметры тепловых сетей приведены в таблице 1.1.1-1. В рамках актуализации схемы теплоснабжения предложены мероприятия по перекладке всего объема тепловых сетей с. Подсосное.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях системы теплоснабжения с. Подсосное установлена ручная клиновая запорно-регулирующая арматура.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов

Строительная часть тепловых камер, расположенных на территории с. Подсосное выполнена из бетона, высота не менее 1,8-2 м. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборных приямков.

Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе теплоснабжения с. Подсосное осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха. На сегодняшний день температурный график - 95/70оC.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в сеть соответствуют утверждённому графику регулирования.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:

•	8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;

•	15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;

•	30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении – гидравлические.

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло- и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчётную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.

Утверждённые гидравлические режимы работы тепловых сетей, расположенных в границах с. Подсосное отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей

Фиксация отказов и восстановлений тепловых сетей с. Подсосное аварийно-диспетчерской службой не ведется.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Статистика восстановлений тепловых сетей на территории с. Подсосное не ведется.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

задачи и основные положения методики проведения испытания;

перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

схемы включения и переключений в тепловой сети;

сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

оперативные средства связи и транспорта;

меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

отопительные системы детских и лечебных учреждений;

неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

подготовка технического обслуживания и ремонтов;

вывод оборудования в ремонт;

оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

проведение технического обслуживания и ремонта;

приемка оборудования из ремонта;

контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Процедуры летних ремонтов, параметры и методы испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери), проводимые на территории с. Подсосное соответствуют нормативно-технической документации.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

На сегодняшний день, нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя не утвержден.

Тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года

Объем технологических потерь при транспортировке приведен в таблице ниже.

Объем тепловых потерь с. Подсосное.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 4711 | 4872 | 4854 |
| 2 | Величина потерь тепловой энергии при передаче |  | 1135 | 1135 | 1135 |
|  |  | % | 24% | 23% | 23% |

Фактический объем потерь тепловой энергии за последние три года составляет 23% от общей выработки тепловой энергии на источнике. Этот показатель превышает нормативный на 13%, а также подтверждает факт значительного износа распределительных сетей теплоснабжения с. Подсосное и необходимость их реконструкции.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Подключения существующих потребителей к тепловым сетям осуществляются посредством приведенной на рисунке ниже схеме.

Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

На сегодняшний день коммерческие приборы учета тепловой энергии установлены у категории бюджетных потребителей. Расчет теплопотребления населения и прочих потребителей производится расчетным способом.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения дежурный персонал осуществляет контроль над параметрами температурных и гидравлических режимов работы оборудования.

Прием жалоб и заявок от потребителей, проведения после аварийных работ производится ресурсоснабжающей организацией в границах эксплуатационной зоны.

На территории с. Подсосное обеспечивает оперативный приём обращений и выполнение ответных мер единая диспетчерская служба.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На сегодняшний день, центральные тепловые пункты системы теплоснабжения на территории с. Подсосное отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозные объекты систем централизованного теплоснабжения на территории МО Подсосенский сельсовет не выявлены.

В случае обнаружения бесхозяйных тепловых сетей решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Существующая зона действия Котельной с. Подсосное в границах МО Подсосенский сельсовет располагается на территории с. Подсосное и сосредоточена в зонах жилой и общественной застройки села.

Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 Гл. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения не утверждена.

Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки.

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

A=1050R0,48∙B0,26∙sП0,62∙Н0,19∙∆τ0,38, руб./Гкал/ч;

Z=α3+30∙106φR2∙П, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

Результат расчета радиуса эффективного теплоснабжения для Центральной котельной представлен в таблице ниже.

Радиус эффективности теплоснабжения Котельной с. Подсосное.

| Наименование котельной | Площадь действия источника, км2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Суммарная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потеря напора при транспорте теплоносителя, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °C | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °C | Радиус эффективного теплоснабжения | Фактический радиус, км | Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/(ч*м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Подсосное | 0,900 | 52 | 0,840 | 8 | 95 | 70 | 600,00 | 0,550 | 0,93 |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС для с. Подсосное составляет минус 41°С. Продолжительность отопительного сезона составляет 233 суток.

В таблице ниже приведены сводные данные о тепловых нагрузках на территории с. Подсосное за 2017-2019 гг.

Тепловые нагрузки с. Подсосное 2017-2019 гг.

| Наименование | Единица измерения | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность |  | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| Тепловая нагрузка: |  | 0,81 | 0,83 | 0,84 |

Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников на территории МО Подсосенский сельсовет не зафиксировано.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребляемой тепловой энергии за 2017-2019 гг. в границах с. Подсосное представлена в таблице ниже.

Значения потребления (реализации) тепловой энергии за отопительный период и год в целом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 4711 | 4872 | 4854 |
| 2 | Величина затрат тепловой энергии на собственные нужды источника |  | 107,39 | 107,39 | 107,39 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  | 4604 | 4764,4 | 4747 |
| 4 | Величина потерь тепловой энергии при передаче |  | 1135 | 1135 | 1135 |
| 5 | Реализация тепловой энергии, в том числе: |  | 3469 | 3629,4 | 3612 |
| 6 | Население |  | 1945 | 1973,4 | 1972 |
| 7 | Организации бюджетной сферы |  | 1407 | 1540 | 1540 |
| 8 | Прочие |  | 117 | 116 | 100 |

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

На территории поселения действуют нормативы, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 30.04.2015 № 217-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территориях отдельных муниципальных образований Красноярского края (с изменениями на 26 мая 2020 года)». Приложение N 73.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Назаровский район на отопительный период, определенные расчетным методом (далее - нормативы потребления) представлены в таблице ниже.

Нормативы потребления тепловой энергии.

| N п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этажность |  | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1.1 | 1 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 |
| 1.2 | 2 | 0,0475 | 0,0482 | 0,0470 |
| Этажность |  | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 2.1 | 1 | - | - | 0,0204 |
| 2.2 | 2 | 0,0172 | 0,0182 | 0,0172 |
| 2.3 | 3 | 0,0188 | - | - |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения МО Подсосенский сельсовет были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки. На основании вышеприведенных данных была произведена оценка существующей резервной тепловой мощности источника теплоснабжения с. Подсосное, котрая составила 78%. Высокий показатель обусловлен состоянием установленных на источнике котлоагрегатов, находящихся в эксплуатации менее 5 лет и имеющих низкий износ. Балансы, представлены в таблице 1.4.1-1.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения.

| Наименование | Единица измерения | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность |  | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| Тепловая нагрузка в т.ч. |  | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Потери при транспортировке |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв(«+») / Дефицит(«-») |  | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
|  | % | 78% | 78% | 78% |

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии от источников тепловой энергии.

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Для источника теплоснабжения с. Подсосное, оценка существующего резерва тепловой мощности приведена и обоснована выше в таблице 1.4.1-1.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

На сегодняшний день, все абоненты системы централизованного теплоснабжения в достаточной степени обеспечены необходимой тепловой нагрузкой.

Балансы теплоносителя

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Нормативный режим подпитки

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой;

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Аварийный режим подпитки

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Удельная емкость систем теплопотребления определена по МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», и МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения»

На сегодняшний день, источник теплоснабжения Котельная с. Подсосное не оборудована системой водоподготовки, утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. В рамках существующей схемы теплоснабжения предлагается проведение мероприятия по оборудованию источника системой химической подготовки теплоносителя и подпиточной воды.

Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя системы теплоснабжения с. Подсосное приведены в таблице 1.7.1-1.

Балансы водоподготовительных установок

| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Объем тепловой сети | м3 | 35,05 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | т/час | 0,09 |
| Предельный часовой расход на заполнение | т/час | 10,00 |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 10,09 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/час | 0,70 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива, использующимся на Котельной с. Подсосное является уголь со средней теплотворной способностью для 6450 ккал/кг. Расчетный топливный баланс за 2019 год представлен в таблице ниже.

Топливные балансы Котельной с. Подсосное.

| Наименование | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- |
|  | год | 2019 |
| Годовая выработка | Гкал/год | 4 854,00 |
| Величина затрат тепловой энергии на собственные нужды источника (14%) | % | 14,00% |
| УРУТ на выработку | кг у.т./Гкал | 189,00 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | 917 406,00 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 917,41 |
| Годовой расход натурального топлива | м3 | 833 418,13 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 833,42 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На источнике тепловой энергии Котельная с. Подсосное резервное топливо не используется.

Надежность теплоснабжения

Методика и показатели надежности

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №34, ст. 4734).

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

показатель относительного аварийного недоотпуска тепла.

Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения

Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатели надёжности системы теплоснабжения

Оценка надёжности системы теплоснабжения рассматриваемых котельных производится по следующим показателям:

а) Показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

,  		(1)

где , - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

, 				 (2)

где Qi, Qn -  средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n – количество источников тепловой энергии.

б) Показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

,   		(3)

Где, , - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

в) Показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, 		(4)

где  , - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, 		(5)

где , - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

д) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

, 			 (7)

где - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

[1/(км*год)], 		 (8)

где nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) системы теплоснабжения, км.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно             - Котк.тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно   - Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно   - Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2                              - Котк.тс = 0,5.

е) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

[%], 		(9)

где Qоткл – недоотпуск тепла;

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1% включительно              - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0%                               - Кнед = 0,2

Оценка надёжности систем теплоснабжения:

а) оценка надёжности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

надёжные - при Кэ=Кв=Кт=1;

малонадёжные- при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт.

Ненадёжные - при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надёжности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадёжные    - более 0,9;

надёжные               - 0,75 - 0,9;

малонадёжные        - 0,5 – 0,74;

ненадёжные            - менее 0,5.

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения поселения

Результаты расчёта показателей надёжности системы теплоснабжения с. Подсосное представлены в таблице ниже.

Показатели надежности системы централизованного теплоснабжения с. Подсосное.

| Наименование источника |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Подсосное |  |  |
| Показатель надежности электроснабжения источника | Kэ | 0,6 |
| Показатель надежности водоснабжения источника | Kв | 1 |
| Показатель надежности топливоснабжения источника | Kт | 0,5 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источника и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам | Kб | 1 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 0,5 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1 |
| Общий показатель надёжности | Кнад | 0,80 |

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В границах МО Подсосенский сельсовет деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет МУП «ЖКХ Назаровского района». Технико-экономические показатели хозяйственной деятельности организации отсутствуют.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В границах МО Подсосенский сельсовет деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет МУП «ЖКХ Назаровского района». Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению с. Подсосное, представлены в таблице ниже.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию.

| Основание | Дата ввода | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Приказ №65-п от 28.11.2018г. Министерства тарифной политики Красноярского края | 01,01.2019 |  |
|  | 1 полугодие | 1970,21руб/Гкал |
|  | 2 полугодие | 2056,30 руб./Гкал. |
|  | 01.01.2020 |  |
|  | 1 полугодие | 2056,3 руб./Гкал. |
|  | 2 полугодие | 2115,66 руб./Гкал. |
|  | 01.01.2021 |  |
|  | 1 полугодие | 2115,66 руб./Гкал. |
|  | 2 полугодие | 2199,51 руб./Гкал. |
|  | 01.01.2022 |  |
|  | 1 полугодие | 2199,51 руб./Гкал. |
|  | 2 полугодие | 2269,02руб/Гкал. |
|  | 01.01.2023 |  |
|  | 1 полугодие | 2269,02 руб./Гкал |
|  | 2 полугодие | 2355,09 руб./Гкал. |

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

на топливо;

на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

на сырье и материалы;

на ремонт основных средств;

на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

прочие расходы.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Расчет платы за подключение к системе централизованного теплоснабжения с. Подсосное производится после подачи заявки на выдачу технических условий и расчета платы за подключение к системе теплоснабжения. МУП «ЖКХ Назаровского района» производится индивидуально для каждого потребителя после рассмотрения соответствующих заявки.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Функционирование систем централизованного теплоснабжения МО Подсосенский сельсовет оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем централизованного теплоснабжения выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем и не отвечающих требованиям современного законодательства:

Тепловые распределительные сети централизованного теплоснабжения с. Подсосное полностью изношены, их эксплуатация ведется с 1982 года и составляет 38 лет, при нормативном сроке 25-30 лет. Об износе также свидетельствует превышение уровня технологических потерь при транспортировке на 14%. На сегодняшний день требуется полная их замена.

Источник централизованного теплоснабжения с. Подсосное не оборудован системой химводоподготовки (данную проблему предлагается решить за счет реализации мероприятий по реконструкции водозаборных сооружений с. Подсосное рассматриваемых в рамках актуализации схемы водоснабжения МО Подсосенский сельсовет)

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

По состоянию на 2020 год на территории МО Подсосенский сельсовет находится одна эксплуатационная зона действия теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлены в таблице ниже.

            - Данный базового потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4854 |
| 2 | Величина затрат тепловой энергии на собственные нужды источника |  | 107,39 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  | 4747 |
| 4 | Величина потерь тепловой энергии при передаче |  | 1135 |
| 5 | Реализация тепловой энергии, в том числе: |  | 3612 |
| 6 | Население |  | 1972 |
| 7 | Организации бюджетной сферы |  | 1540 |
| 8 | Прочие |  | 100 |

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

На сегодняшний день на территории муниципального образования Подсосенский сельсовет отсутствует действующий Генеральный план, что подтверждается Решением совета местных депутатов от 19.06.2015 №65-129 и обосновано следующими факторами:

- на территории муниципального образования не предполагается изменение существующего использования территории поселения;

- документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования муниципального района не предусмотрено размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района на территории поселения».

Прирост строительных фондов на территории МО Подсосенский сельсовет не предполагается.

Необходимо также отметить, что существующий источник теплоснабжения Котельная с. Подсосное обладает значительным запасом тепловой мощности, который способен покрыть значительный объем тепловых нагрузок в случае возникновения такой необходимости, сведения о резерве приведены в таблице 1.4.1-1 ОМ.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС для перспективной застройки определяются в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) на основании климатических особенностей рассматриваемого региона.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

На расчетный срок до 2030 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии на технологические процессы (нужды) от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный срок до 2030 года прирост нагрузок тепловой энергии на территории МО Подсосенский сельсовет не предполагается.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах на территории МО Подсосенский сельсовет не предполагается.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (в ред. от 14 октября 2014 года) «О теплоснабжении», наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Льготные тарифы могут быть установлены для социально значимых потребителей тепловой энергии (или для отдельных объектов таких потребителей), к которым, согласно перечню Постановления Правительства РФ № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», относятся:

•	органы государственной власти;

•	медицинские учреждения;

•	учебные заведения начального и среднего образования;

•	учреждения социального обеспечения;

•	метрополитен;

•	воинские части Министерства обороны Российской Федерации, МВД Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

•	исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

•	федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

•	объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

•	животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

•	объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

•	объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

На расчетный срок до 2030 года объем годового потребления тепловой энергии на территории МО Подсосенский сельсовет предположительно сохранится на существующем уровне. Данные базового теплопотребления представлены в пункте 2.1.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами.

Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон.

Основными параметрами формирования долгосрочной цены являются:

-	обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

-	в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

-	в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

-	необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

-	обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации. В настоящее время отсутствует информация о подобных договорах теплоснабжения на территории муниципального образования. Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется возможным.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8, и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории с. Подсосное на расчетный срок до 2030 года предположительно не изменится. Баланс тепловой мощности котельной с. Подсосное представлен в таблице ниже.

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Благодаря их реализации планируется достичь снижения объема потерь тепловой энергии при транспортировке. Это приведет к сокращению тепловой нагрузки источника теплоснабжения и увеличению резерва тепловой мощности.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной с. Подсосное.

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2030 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 |
| Располагаемая мощность |  | 3,72 |
| Тепловая нагрузка в т.ч. |  | 0,68 |
| Потери при транспортировке |  | 0,06 |
| Резерв(«+») / Дефицит(«-») |  | 3,1 |
|  | % | 83% |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

На сегодняшний день, все абоненты системы централизованного теплоснабжения в достаточной степени обеспечены необходимой тепловой нагрузкой. На расчетный срок до 2030 года предлагается перекладка выработавших эксплуатационный ресурс трубопроводов, что положительно скажется на гидравлическом режиме системы в целом.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В зоне действия Котельной с. Подсосное на перспективу до 2030 года наблюдается значительный резерв тепловой мощности, который может составить 83%.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В системе централизованного теплоснабжения с. Подсосное в качестве теплоносителя планируется использовать водный ресурс, прошедший химводоподготовку из централизованной системы водоснабжения с. Подсосное. Потребности в теплоносителе будут покрываться дебетом источника водоснабжения в настоящий момент и на перспективу.

В таблице ниже приведен расчет необходимого объема теплоносителя для существующей системы теплоснабжения с. Подсосное. На перспективу до 2030 года его существенного изменения не предвидится ввиду отсутствия предполагаемого роста тепловых нагрузок.

Балансы водоподготовительных установок.

| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Объем тепловой сети | м3 | 35,05 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | т/час | 0,09 |
| Предельный часовой расход на заполнение | т/час | 10,00 |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 10,09 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/час | 0,70 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

На территории МО Подсосенский сельсовет расположен единственный источник теплоснабжения Котельная с. Подсосное. Основное оборудование котельной находится в удовлетворительном состоянии, котельные агрегаты КВр-1, условно пронумерованные в рамках схемы теплоснабжения №2, №3, №4, №5 введены в эксплуатацию в 2015, 2017, 2017, 2017 годах соответственно. Самодельный котел №1 находится в эксплуатации с 2007 года. Кроме того, резерв тепловой мощности котельной составляет 78%. В связи с этим, вопрос реконструкции и технического перевооружения теплоисточника не является актуальным.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО Подсосенский сельсовет не предполагается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Ввиду отсутствия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО Подсосенский сельсовет их реконструкция не предполагается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Ввиду отсутствия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО Подсосенский сельсовет расширение зон их действия не предполагается.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод из эксплуатации источников теплоснабжения не предполагается

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя, а также высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла, а также посредством печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения возможно рассматривать при соблюдении условий эффективности централизованного теплоснабжения и экономически обоснованных затрат на их подключение.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Организация централизованного теплоснабжения в производственных зонах на территории МО Подсосенский сельсовет не предполагается.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, сельского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы присоединенной тепловой нагрузки во всех системах теплоснабжения рассчитаны на основании сценария развития муниципального образования, согласно которому прирост перспективных строительных фондов не предполагается.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

Обоснование расчета радиусов эффективного теплоснабжения представлено в Разделе 1.4.2 ОМ.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

На сегодняшний день, дефицит тепловой мощности на территории МО Подсосенский сельсовет не наблюдается, необходимость реконструкции и строительства тепловых сетей вызвана их высоким износом, влекущим за собой рост потерь при транспортировке.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории МО Подсосенский сельсовет не планируется.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не предполагается.

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предлагаемые мероприятия по строительству тепловых сетей, направленные на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в Разделе 6.7 ОМ.

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения представлено в Разделе 6.7 ОМ.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением проходного сечения трубопроводов с целью обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предлагается ввиду незначительного прироста перспективного строительного фонда.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

На сегодняшний день, сети теплоснабжения с. Подсосное находятся в эксплуатации с 1982 года и имеют полный износ. В связи с этим на период реализации существующей схемы теплоснабжения до 2030 года предлагается проведение комплекса мероприятий по реконструкции существующих сетей теплоснабжения, находящихся на территории с. Подсосное. Общая протяженность предлагаемых к реконструкции сетей составляет 4470 м., разбивка тепловых сетей по характеристикам приведена в таблице ниже.

Параметры предлагаемых к реконструкции тепловых сетей с. Подсосное.

| Интервал Ду | Тип прокладки | Протяженность, п. м. |
| --- | --- | --- |
| Ду20-50 | бесканальная | 220 |
| Ду20-50 | канальная | 545 |
| Ду65-100 | канальная | 1154 |
| Ду125-200 | канальная | 2551 |
| Всего: |  | 4470 |

Строительство и реконструкция насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций на территории с. Подсосное не предполагается.

Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

В связи с отсутствием прогнозного увеличения строительного фонда на территории с. Подсосное, увеличение выработки тепловой энергии не ожидается, в связи с этим, перспективный расход основного топлива (угля) предположительно сохранится на существующем уровне.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

На источниках тепловой энергии, расположенных на территории с. Подсосное, аварийное топливо отсутствует.

Оценка надежности теплоснабжения

Перспективные показатели надёжности с учётом предложений по развитию и модернизации систем теплоснабжения в границах с. Подсосное представлены в таблице ниже. Расчёты показателей проводились по методике, описанной в Разделе 1.9 ОМ.

Показатели надёжности систем теплоснабжения к 2030 году.

| Наименование источника |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Котельная-НКЛ-04\011 |  |  |
| Показатель надежности электроснабжения источника | Kэ | 0,6 |
| Показатель надежности водоснабжения источника | Kв | 1 |
| Показатель надежности топливоснабжения источника | Kт | 0,5 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источника и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам | Kб | 1 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 1 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1 |
| Общий показатель надёжности | Кнад | 0,87 |

Рост общего показателейя надежности системы централизованного теплоснабжения с. Подсосное ожидается за счет выполнения предлагаемых в рамках текущей схемы теплоснабжения мероприятий, описанных в Разделе 6 ОМ.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Раздел содержит оценку потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории МО Подсосенский сельсовет, приведенную на основании утвержденных ранее документов, либо рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов, проектов-аналогов и прайс-листов производителей энергетического оборудования.

Общий срок выполнения работ по схеме теплоснабжения, начиная с базового 2019 года, составляет 10 лет. Горизонт планирования – 2030 год.

Согласно «Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 04.10.2011 №481, при отсутствии возможности использования реального сметного расчета, оценку объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, можно определить с использованием укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 506/пр от 28 августа 2014 г.

Оценка капитальных вложений рекомендуемых мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и замене объектов систем централизованного теплоснабжения МО Подсосенский сельсовет в соответствии с предлагаемыми вариантами развития системы теплоснабжения муниципального образования приведена в таблице ниже.

Оценка капитальных вложений при реконструкции объектов системы теплоснабжения с. Подсосное.

| № | Наименование мероприятия | Технические характеристики мероприятия | Год реализации мероприятий |  | Стоимость в ценах I кв. 2020 г, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого в ценах соответствующих лет, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Индекс-дефлятор инвестиций |  | Начало | Конец |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 | 1,033 | 1,029 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,018 | 1,014 | 1,014 |  |
|  | То же, к базовому году |  |  |  |  | 1,093 | 1,137 | 1,182 | 1,222 | 1,256 | 1,289 | 1,32 | 1,349 | 1,373 | 1,393 | 1,413 |  |
| 1 | Реконструкция Т/С с. Подсосное | т/с Ду20-50, бесканальная, L=220 п.м.* | 2021 | 2021 | 3740 |  | 425,2 | 442,1 | 457,0 | 469,7 | 482,1 | 493,7 | 504,5 | 513,5 | 521,0 | 528,5 | 4837,3 |
| 2 |  | т/с Ду20-50, канальная, L=545 п.м.* | 2021 | 2030 | 9265 |  | 1053,4 | 1095,1 | 1132,2 | 1163,7 | 1194,3 | 1223,0 | 1249,8 | 1272,1 | 1290,6 | 1309,1 | 11983,4 |
| 3 |  | т/с Ду20-50, канальная, L=1154 п.м.* | 2021 | 2030 | 19618 |  | 2230,6 | 2318,8 | 2397,3 | 2464,0 | 2528,8 | 2589,6 | 2646,5 | 2693,6 | 2732,8 | 2772,0 | 25373,9 |
| 4 |  | т/с Ду20-50, канальная, L=2551п.м.* | 2021 | 2030 | 56122 |  | 6381,1 | 6633,6 | 6858,1 | 7048,9 | 7234,1 | 7408,1 | 7570,9 | 7705,6 | 7817,8 | 7930,0 | 72588,2 |
| Всего капитальных вложений: |  |  |  |  | 88745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114782,8 |

- *-параметры мероприятия будут уточняться при разработке проектно-сметной документации

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию систем теплоснабжения.

Источниками финансирования мероприятий в сфере энергоснабжения в качестве основного источника финансирования инвестиций в развитие системы теплоснабжения возможно привлечение дополнительных средств от результатов основной деятельности предприятия за счет введения инвестиционной надбавки в тариф, а также внебюджетных средств.

Приемлемая тарифная нагрузка на потребителей и доступность услуг теплоснабжения потребителям при реализации инвестиционной программы может быть обеспечена при условии оказания мер государственной поддержки, т.е. за счет бюджетной составляющей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения.

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	 в границах МО Подсосенский сельсовет не производится ввиду необходимости учета всех прогнозных показателей деятельности РСО и предлагаемых инвестиционных проектов.

Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

•	систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

•	принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

•	принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

•	прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

•	несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

•	подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В границах МО Подсосенский сельсовет в качестве единой теплоснабжающей организации определен МУП «ЖКХ Назаровского района».

Следует отметить, что при необходимости в случаи изменения зон эксплуатационной ответственности организаций или зон действия источников централизованного теплоснабжения положение о единых теплоснабжающих организациях следует пересмотреть.